## Slide 1
夏季机房“烤”验来临
动环+IT一体化监控实战
从被动响应到主动预防，构建高可用数据中心运维体系
主讲人：[肖慧] | 2026年5月
Notes: 大家好，欢迎来到今天的直播。我是主讲人[主讲人姓名]。随着五月的结束，天气越来越热，我们运维人员最担心的季节也随之而来——夏季机房的“烤”验。今天，我们将一起探讨如何通过动环与IT的一体化监控，从被动响应走向主动预防，构建一个真正高可用的数据中心运维体系。

## Slide 2
凌晨三点的“烤”验：一个真实的故事
突发故障
🕒 关键时间
去年七月 · 凌晨 03:00
📍 事故地点
某省电力公司核心数据中心
🔥 事故起因
精密空调压缩机突发停机，制冷系统瘫痪。
极速恶化
15MIN
机房温度 22℃ ➔ 35℃
热失控导致环境急剧恶化
• 服务器高温告警频发
• 核心业务响应延迟倍增
业务停摆
2HRS
核心业务完全中断
造成重大生产与经济损失
• 核心服务器过热自动关机
• 运维人员远程无力回天
Notes: 在正式开始前，我想先分享一个真实的故事。去年夏天，凌晨三点，一家省级电力公司的数据中心，一台精密空调突然罢工。室外温度高达36度，机房内的温度在短短15分钟内就从舒适的22度飙升到了35度。服务器开始告警，核心业务响应变慢。最终，几台核心服务器因过热自动关机，导致业务中断了整整2个小时。这是一个非常惨痛的教训。

## Slide 3
一次本可避免的事故：故事背后的深层原因
预警信号被忽略
在故障发生前三天，该空调压缩机的运行电流已出现明显的异常波动，但未引起足够重视。
💡反思：对早期的微弱异常缺乏持续的敏感度与追踪机制。
信息孤岛是根源
动环监控系统：捕捉到电流异常，但告警仅发送给后勤部门，未同步至IT运维。
IT监控系统：专注于服务器指标，对机房环境的物理变化处于“失明”状态。
⚠️ 结果：两系统完全割裂，形成致命孤岛。
运维体系的核心
夏季机房的“烤”验，考验的不仅是硬件质量，更是我们对全链路风险的把控能力。
🔍 全域感知能力
🤝 跨域联动能力
Notes: 事后复盘，我们发现这起事故并非毫无征兆。在故障发生前三天，空调压缩机的电流就出现了异常波动。但问题在于，动环监控系统捕捉到了这个信号，却只发给了后勤部门；而IT监控系统对此一无所知。动环和IT，就像两个孤岛，信息完全不通。这起事故告诉我们，夏季运维真正考验的是我们运维体系的“感知能力”和“联动能力”。

## Slide 4
今日议程：聊透夏季机房运维
01
夏季机房故障高发 风险在哪里？
我们将把夏季机房面临的五大核心风险掰开揉碎了讲，深度解析每一个潜在的隐患点与成因。
02
传统动环监控的 三大核心短板
深入探讨为什么“分开管”，故障就会“串起来”？剖析传统模式下的管理盲区与协同痛点。
03
监控易一体化监控 如何破解夏季“烤”验？
详细拆解一体化解决方案架构，分享真实的客户实战案例，并由技术同事进行现场功能演示。
Notes: 所以，今天我们的直播将围绕三个核心问题展开。首先，我们会深入剖析夏季机房面临的五大核心风险。其次，我们会探讨传统动环监控模式的三大短板，解释为什么“分开管”会导致故障“串起来”。最后，也是最重要的，我们将详细介绍监控易的一体化解决方案是如何破解这些难题的，并分享真实的客户案例。

## Slide 5
PART 01
RISK ANALYSIS
夏季机房故障高发，风险在哪里？
Notes: 好，让我们进入第一部分，深入剖析一下，在夏天，我们的数据中心到底面临着哪些具体的风险。

## Slide 6
风险一：高温——设备的“慢性毒药”
行业标准与临界点
ASHRAE 标准区间
建议温度保持在 18-27℃，保障设备基础运行。
32℃ 警告线
风扇全速运转，系统功耗与噪音急剧上升。
35℃ 停机线
触发过热保护机制，服务器自动降频或关机。
长期高温的“慢性”伤害
电容加速老化
电解液干涸速度加快，严重影响电源稳定性。
硬盘寿命锐减
高温是影响MTBF的关键，导致物理坏道风险。
+10℃ ➔ ×2 故障
电子设备故障率指数级增长规律
风险趋势可视化
温度累积效应 温度每升高一度，内部元件压力倍增。
故障率指数增长 呈现非线性上升趋势，需警惕微小温升。
控温 = 降低TCO & 保稳定
Notes: 第一个风险，也是最直接的风险，就是高温。我们都知道ASHRAE标准建议温度在18到27度之间。一旦超过32度，服务器风扇就会全速运转，功耗飙升。到了35度，就可能触发过热保护。
但更可怕的是长期高温带来的“慢性”伤害，它会加速电容老化，让硬盘故障率倍增。有研究表明，温度每升高10度，设备故障率就会增加一倍。这是一个非常惊人的数字，充分说明了温度控制在数据中心管理中的重要性。

## Slide 7
风险一：被忽视的“热点”问题
机房平均温度达标，不代表所有设备都安全。
什么是“热点”？
由于空调布局不合理、盲板缺失或线缆阻挡，导致机柜局部温度比环境温度高出5-8℃。
这些隐蔽的高温区域，正是服务器宕机、硬件故障的高发区。
传统监控的“盲区”
• 仅部署少量环境传感器，只能监测宏观平均温度。
• 无法感知机柜内部的微观温差，形成监控“死角”。
• 运维界面显示“一切正常”，设备却在“悄悄发烧”。
可视化诊断建议
引入机房热成像测温技术，生成可视化温度云图。
通过“平均视图”与“热点视图”的对比分析，直观定位机柜内部的异常高温点，实现从“被动告警”到“主动预防”的转变。
Notes: 更隐蔽的风险是“热点”问题。机房的平均温度可能显示正常，但由于空调布局、机柜盲板缺失等原因，机柜内部的局部温度可能比环境温度高出5到8度。这些“热点”是设备故障的高发区。
而传统的监控方式，往往只在机房里放几个传感器，根本发现不了这些机柜级别的“热点”。运维人员看到的是“一切正常”，但机柜里的服务器可能已经在“发烧”了。

## Slide 8
风险二：断电——空调的“致命一击”
⚠️ 空调的巨大功耗：系统最脆弱的一环
• 中等功率精密空调运行电流可达数十安培，是机房的“电老虎”。
• 市电波动、UPS故障、配电柜跳闸等微小扰动，都可能导致空调直接停机。
🔥 断电后的“死亡螺旋”：温度急剧失控
•实测数据：30kW空调停机后，机房温度每3分钟上升1℃。
•后果推演：若凌晨2点断电至早8点发现，机房温度将飙升至50℃+，设备面临毁灭性打击。
核心风险指标警示
+1℃ / 3min温度上升速率
机房温度随断电时间上升趋势
设计建议：必须为机房空调配置独立且冗余的供电系统（如双路市电+UPS），并部署温度实时监控与断电自动告警机制。
Notes: 第二个风险是断电。空调是机房里的“电老虎”，功耗巨大，也因此成为供电系统中最脆弱的一环。任何市电波动、UPS故障都可能导致空调停机。
一旦空调停了，机房温度会急剧上升。我们实测过，一台30千瓦的空调停转后，机房温度每3分钟就会上升1度。
想象一下，如果半夜空调断电，到第二天早上才发现，机房温度可能已经超过50度，那将是毁灭性的打击。

## Slide 9
风险三：空调故障——不止是“不制冷”
空调的故障模式多样，很多是渐进式的，难以察觉，需重点关注以下潜在风险点。
压缩机故障
风扇运转但不制冷，机房温度在“不知不觉”中缓慢升高。
冷凝器脏堵
柳絮灰尘堵塞室外机，散热极差，空调长期高负荷运转易触发过热保护。
制冷剂泄漏
制冷效果持续下降，运行时间变长导致电费增加，但机房降温效果越来越差。
加湿器故障
夏季机房湿度过低，导致静电风险显著增加，可能损坏精密电子元件。
风机故障
冷气无法正常输送至机柜，导致局部进风温度异常升高，影响设备运行。
Notes: 第三个风险，就是空调自身的故障。空调坏了，不只是简单的“不制冷”。它可能是压缩机坏了，风扇还在转，但不制冷；可能是室外机被柳絮堵了，散热差，长期高负荷运转；也可能是制冷剂泄漏，制冷效果越来越差。这些故障很多是渐进式的，很难被及时发现。

## Slide 10
风险四：漏水——机房里的“洪水猛兽”
空调管堵塞
冷凝水日产量达几十升，排水管一旦堵塞，积水即刻漫溢扩散。
屋顶防水层老化
老旧机房屋顶密封失效，夏季暴雨天气极易出现渗水滴漏现象。
供水管路破裂
消防管或加湿进水管因年久老化、水压不稳发生爆裂，瞬时水量大。
进水阀关不严
加湿系统进水电磁阀故障，无法自动关闭，持续补水导致水盘溢出。
传统监控的局限性
• 仅在关键位置部署少数传感器，覆盖范围有限。 • 漏水点若发生偏移，极易成为“漏网之鱼”，造成不可挽回的损失。
风险管控升级建议
1. 绘制机房“漏水风险热力图”，精准标注所有潜在隐患点。 2. 采用“分区漏水绳+多点传感器”的组合方案，实现无死角监控。
⚠️ 警示：水是电子设备的天敌，任何细微的漏水都可能导致服务器宕机甚至硬件彻底损毁
Notes: 第四个风险，是夏季暴雨带来的漏水问题。水是电子设备的天敌。漏水的原因很多，空调排水管堵塞、屋顶漏水、水管破裂等等。传统的监控方式往往只在几个关键位置放传感器，一旦漏水点稍有偏差，就可能造成重大损失。

## Slide 11
风险五：UPS老化——断电时的“最后一道防线”
夏季用电高峰，UPS的可靠性至关重要，但它自身也在悄然老化，极易成为系统宕机的潜在隐患。
电池寿命到期
• 铅酸蓄电池寿命通常仅3-5年，夏季高温会加速其不可逆老化。
• 老化电池在断电时可能“秒跪”，无法提供有效后备支撑。
内部部件故障
•逆变器故障：电池状态正常，但无法将直流电转换为可用交流电。
•风扇故障：散热失效导致内部过热，触发UPS保护性强制关机。
传统运维盲区
• 仅依赖“每年一次”的放电测试，缺乏对UPS状态的实时监控。
• 故障发现滞后，往往等到市电真的中断，才发现防线早已失守。
改进建议
建议建立UPS核心部件（电池、逆变器、风扇）的实时监控机制，利用IoT传感器替代传统的定期抽检，确保在断电风险发生前及时发现隐患。
Notes: 最后一个风险，是我们的“最后一道防线”——UPS。夏季用电高峰，UPS的可靠性至关重要。但它自身也在老化，比如电池寿命到期，或者内部的逆变器、风扇出现故障。传统运维往往只每年做一次放电测试，平时缺乏监控，这就导致当真正断电时，才发现UPS这道防线早就守不住了。

## Slide 12
本章小结：复合型风险与渐进式失效
复合型风险 · 连锁反应
高温、断电、空调故障等单一事件不再孤立，任何环节的失效都可能引发“多米诺骨牌”式的连锁危机，风险呈现相互关联、相互放大的特征。
渐进式失效 · 隐性积累
大多数风险并非“突然爆发”，而是一个“慢慢变差”的过程。如温度悄悄上升、空调性能衰减、UPS电池老化，这类隐性风险往往被忽视。
核心挑战：监控维度升级
传统动环监控仅能做到“事后告警、看得到”，这已无法满足需求。我们的目标是建立前瞻性体系，实现“事前预警、看得早”。
设计建议：构建立体模型
引入“多米诺骨牌”模型分析连锁反应路径；利用“冰山模型”挖掘水面下的隐性渐进式风险，让看不见的隐患可视化、数据化。
Notes: 总结一下第一部分，夏季机房的风险是复合型的，它们环环相扣，一个出问题就可能引发连锁反应。更重要的是，大多数风险都是渐进式失效，它们“慢慢变差”，而不是突然爆发。
这就对我们的监控体系提出了更高的要求：我们必须从“看得到”升级到“看得早”。而这，恰恰是传统动环监控的短板。

## Slide 13
PART 02
传统动环监控的三大短板
为什么“分开管”，故障就会“串起来”？
Notes: 接下来，我们进入第二部分，深入探讨一下传统动环监控的三大短板，看看为什么“分开管”，故障就会“串起来”。

## Slide 14
短板一：动环与IT监控是“两张皮”
动环监控系统
负责方：后勤 / 物业团队
通常由工程商配套建设，专注于温湿度、漏水等环境参数，告警信息仅在后勤部门流转。
IT 监控系统
负责方：IT 运维团队
由技术团队独立部署，关注服务器负载、网络状态等IT指标，告警与分析闭环局限在IT内部。
信息严重不对称
空调故障IT不知情，服务器性能下降无法关联环境因素，形成数据孤岛。
故障定位耗时长
需要人工“对表”排查，手动拼接动环日志与IT日志，极大拉低了故障响应效率。
跨部门责任推诿
故障边界模糊，出现问题时后勤与IT部门容易互相扯皮，责任归属难以快速界定。
Notes: 第一个，也是最致命的短板，就是动环和IT监控是“两张皮”。动环监控负责环境，告警发给物业；IT监控负责服务器，告警发给IT。两套系统，两个团队，互不相通。结果就是，空调坏了，IT不知道；服务器性能下降，IT也找不到原因。故障定位非常困难，还容易产生责任推诿。

## Slide 15
案例：某医院核心机房业务中断
突发故障 核心诱因
核心机房内一台精密空调突发故障，制冷系统失效。
短时间内，机房环境温度迅速攀升至40℃。
处置延误 双重误判
01. 物业漏判告警
动环系统告警仅推送物业，值班员主观认定为“误报”，未采取任何行动。
02. IT 排查方向偏差
服务器异常后，团队耗时2小时排查网络/数据库，完全忽略了环境因素。
业务停摆 严重后果
硬件级损坏
多台核心服务器因高温触发保护机制，强制自动关机。
业务全面中断
门诊挂号、收费等核心业务被迫停摆30分钟，事后复盘才定位空调故障根源。
Notes: 我们来看一个真实的案例。一家医院的核心机房，空调坏了，温度升到40度。动环系统发了告警给物业，但物业以为是误报，没处理。IT团队发现服务器异常，花了整整2个小时排查网络和数据库，都没找到原因。最后，服务器过热关机，导致门诊挂号、收费等核心业务中断了半小时。事后才发现，根源就是空调坏了。这就是典型的“两张皮”导致的悲剧。

## Slide 16
短板二：告警是“单向”的，没有闭环
传统动环监控系统往往只负责“发出告警”，却缺乏对“谁接收、谁处理、处理结果如何”的全链路跟踪，导致告警变成了一个看不见的“黑箱”。
告警黑箱
告警仅通过短信单向发出，系统无法感知接收人是否查收、是否着手处理。故障的最终解决情况一概不知，处于完全失控的“黑箱”状态。
流程脱节
动环告警与IT工单系统完全割裂。告警无法自动触发工单并指派责任人；维修完成后，人员也无法在系统中录入反馈与记录，形成了链路断层。
管理混乱
高峰期面对多故障并发时，无法智能判定优先级；故障全流程数据不可追溯，管理者无法统计分析处理时效，难以进行针对性的管理优化。
Notes: 第二个短板，是告警是“单向”的，没有闭环。传统动环监控只管发告警，至于谁收到了、有没有处理、处理得怎么样，一概不知，这就是一个“告警黑箱”。告警和工单系统是脱节的，维修人员修好后也没法反馈。这导致管理非常混乱，故障处理过程不可追溯，更谈不上优化。

## Slide 17
短板三：动环数据没有被“关联分析”
动环数据是一座潜在的“金矿” 传统系统仅止步于简单的“数据展示”
趋势异常无法发现
空调压缩机电流缓慢上升是典型故障前兆，但传统系统无法识别并发出预警。
空间关联无法建立
监测到机柜温度过高时，系统无法自动关联柜内服务器，难以评估实际业务风险。
影响范围无法评估
当某条供电线路负载过高时，无法快速关联线路下挂的所有设备，难以预判跳闸影响。
预测性维护无法实现
缺乏对空调运行时长、启停次数等数据的深度建模，无法科学预测设备保养周期。
根本原因：动环系统与IT系统长期分离，核心缺失“机柜-服务器”、“线路-设备”的物理与逻辑映射关系，导致数据无法进行深度的关联分析。
Notes: 第三个短板，是动环数据没有被“关联分析”。动环数据其实是一座金矿，但传统系统只做了简单的数据展示，没有深度分析。
比如，它发现不了空调电流缓慢上升这种故障前兆；它也不知道某个机柜温度高，会影响里面的哪些服务器。
根本原因就是动环和IT系统是分离的，系统不知道设备之间的物理和逻辑关系。

## Slide 18
PART 03
监控易一体化监控如何破解夏季“烤”验？
打通任督二脉，实现全链条融合
Notes: 分析了这么多问题，那么解决方案是什么呢？接下来，我们进入第三部分，看看监控易的一体化监控是如何破解夏季“烤”验，打通动环和IT的任督二脉的。

## Slide 19
融合一：统一采集，一个平台看全所有
全面动环设备覆盖
UPS 不间断电源
电压/电流/功率/电池状态/部件状态 (支持主流品牌)
精密空调监控
温湿度/压缩机/风机状态/运行电流/累计运行时间
环境传感 & 安防
机柜/区域温湿度、漏水检测、配电柜参数、烟感门禁、摄像头可用性
监控易统一平台
打破数据孤岛 实现全域统一采集
全面IT设备覆盖
计算与网络设施
物理/虚拟服务器、网络交换机/路由器、防火墙、负载均衡
数据与存储资源
企业级存储设备、数据库服务、中间件服务、存储虚拟化
云与虚拟化平台
VMware/KVM、私有云/公有云资源
Notes: 第一个融合能力，是统一采集。监控易平台打破了数据孤岛，将所有动环设备，比如UPS、精密空调、温湿度传感器，和所有IT设备，比如服务器、网络、数据库，都统一纳入一个平台进行监控。真正实现了“一个平台看全所有”。

## Slide 20
核心能力：建立物理-虚拟关联关系
这是实现智能运维的基础，用户可通过可视化方式自定义设备间的物理部署与逻辑依赖关系，构建完整的资产拓扑网。
机柜-设备映射
支持将服务器、交换机等IT设备拖拽绑定到具体的机柜U位，建立精准的物理位置对应关系。
空调-区域关联
定义精密空调的送风覆盖范围与机房区域的从属关系，实现环境与制冷设备的联动管理。
配电柜-机柜关联
梳理UPS及配电柜的供电链路，明确每个机柜的电源输入来源，构建完整的供电子网拓扑。
故障场景自动关联分析
当机柜温度异常时，系统自动联动关联的服务器资产与对应制冷空调，辅助运维人员快速定位环境问题根因。
业务风险全局影响评估
当检测到配电柜负载过高或告警时，自动推演跳闸将影响的所有下游机柜及运行业务，提前制定应急预案。
Notes: 统一采集之后，我们就可以建立设备间的物理和虚拟关联关系。这是实现智能运维的基础。
比如，我们可以把服务器拖拽到对应的机柜里，定义哪台空调负责哪个区域，哪个配电柜给哪些机柜供电。
有了这些关联，当机柜温度升高，系统就能立刻知道影响了哪些服务器，应该去查哪台空调；当配电柜告警时，也能马上评估出会影响哪些业务。这让运维工作从被动响应变成了主动的关联分析。

## Slide 21
融合二：统一告警，故障影响一目了然
智能告警引擎自动关联、压缩海量告警，精准定位故障根因，让运维不再“盲人摸象”。
海量原始告警 (告警风暴)
成百上千条无序告警并发
多维智能关联 & 降噪
时空关联 / 因果推演 / 告警合并
1条核心根因告警
时间关联：基于时序窗口的智能聚合
设定动态时间窗口，自动识别并合并同一时间窗口内爆发的相关性告警，剔除重复噪声。
空间关联：基于物理拓扑的拓扑映射
结合机房物理拓扑（如机柜、机架、区域），自动关联同一地理位置下的所有设备告警，定位区域性故障。
因果关联：基于知识图谱的根因推演
根因(空调故障) → 中间事件(温度升高) → 衍生告警(服务器离线)，构建完整故障传播链。
Notes: 第二个融合能力，是统一告警。我们的智能告警引擎能够自动关联、压缩告警，直达故障根源。它能通过时间、空间和因果关系，将成百上千条衍生告警，压缩成一条根因告警。比如，它会告诉你，根本原因是“空调压缩机故障”，导致了“机柜温度升高”，进而影响了“哪些服务器”。从“告警风暴”到“根因告警”，让运维人员一眼就能看清问题本质。

## Slide 22
告警示例：从“天书”到“人话”
原始告警 · 告警风暴
告警1：A机柜温度 35°C (高) - 未明确关联
告警2：服务器B CPU温度 85°C (高) - 严重负载
告警3：服务器C 响应超时 - 服务不可用
告警4：服务器D 登录失败 - 认证异常
告警5：空调A 压缩机状态 故障 - 硬件离线
智能分析 · 根因告警
【严重级别】单点故障引发的连锁反应
根因定位：A机柜精密空调压缩机故障是核心诱因。
影响范围：机柜升温至35°C，导致B、C、D服务器异常（B服务器CPU达85°C）。
处理建议：立即维修空调，优先保障B服务器业务稳定。
从海量“天书”告警中，直接提炼出核心根因与处置方案，让运维人员秒级定位问题，彻底告别告警风暴。
Notes: 我们来看一个具体的例子。左边是传统系统可能产生的“告警风暴”，一堆告警信息，你根本不知道哪个是根因。而右边是监控易给出的根因告警，它用一句“人话”告诉你：根本原因是A机柜的空调坏了，导致温度升高，影响了B、C、D三台服务器，其中B服务器CPU温度已经很高了，建议你赶紧去修空调。非常清晰，直指要害。

## Slide 23
融合三：自动处置，在故障发生前介入
通过“告警触发动作”机制，将被动响应转变为主动处置，实现故障的毫秒级自动化响应。
IF · 智能阈值触发
设定核心监控指标（CPU/内存/延迟/错误率等）的安全阈值，当指标异常时，系统自动感知并启动流程。
THEN · 执行固化预案
将资深运维工程师的最佳排障经验，提前抽象并固化为标准化、可复用的自动化执行脚本与策略。
AND · 多维协同处置
多渠道通知：短信/钉钉/邮件触达
自动执行脚本：参数调整/业务迁移
创建工单：自动派单给SRE值班组
业务连续性保障目标
在故障对业务产生实质性影响前（或发生瞬间）即刻介入，利用自动化手段将MTTR（平均修复时间）缩短80%以上。
Notes: 第三个融合能力，是自动处置。我们可以将运维经验固化为自动化预案。简单来说，就是设置一个“IF...THEN...”的规则。
当某个监控指标达到阈值时，系统就自动执行预设的动作，比如发送通知、执行脚本、创建工单。
我们的目标是，在故障发生前或者发生的瞬间就介入，最大限度地减少业务影响。

## Slide 24
自动化预案示例
温度升高预案
触发条件 (IF)
机柜进风温度持续监测 > 28°C 时触发
执行动作 (THEN)
1. Modbus协议调低对应空调设定 2. 空调失效则迁移非核心虚拟机 3. 实时推送告警通知给运维团队
UPS 放电预案
触发条件 (IF)
市电中断，系统检测到 UPS 切换至电池供电模式
执行动作 (THEN)
1. 非关键业务虚拟机优雅关机 2. 动态调整资源延长核心业务供电 3. 发送包含续航预估的详细通知
机房漏水预案
触发条件 (IF)
地面或机柜底部的漏水传感器发出水位告警信号
执行动作 (THEN)
1. 自动关闭对应区域的加湿器进水阀 2. 生成维修工单并分配给现场人员 3. 向安全监控中心推送实时漏水警报
Notes: 这里有几个自动化预案的例子。比如温度升高预案，当机柜温度超过28度，系统可以自动调低空调温度，如果空调失效，就自动把非核心业务迁走。
再比如UPS放电预案，一旦市电中断，系统可以自动关闭非关键业务，延长核心业务的供电时间。
还有漏水预案，一旦检测到漏水，就自动关闭相关的进水阀，并创建工单。这些都可以自动完成，极大提升了运维效率。

## Slide 25
融合四：巡检与报告，从“被动”到“主动”
将运维人员从繁琐的手工巡检中解放出来，聚焦于更有价值的分析和优化工作。
每日基础巡检
自动监测UPS电池、精密空调状态、温湿度及漏水等关键环境指标。
每周趋势周报
自动生成《机房环境周报》，深度分析温度变化趋势与设备负载率。
月度健康评估
生成设备健康度报告，基于数据预测潜在故障风险。
智能报告中心 | 自动化输出与即时分发
多维数据可视化
图表化展示关键指标，直观呈现运行状态与趋势。
主动式任务分发
变“人找事”为“事找人”，自动触达相关责任人。
核心价值：释放运维生产力
减少80%的手工台账时间，让团队资源集中投入到根因分析与性能优化中。
Notes: 第四个融合能力，是主动巡检。我们可以设置自动巡检计划，每天、每周、每月自动生成巡检报告，包含各种趋势分析和健康度评估。报告可以自动发送给相关责任人，变“人找事”为“事找人”，把运维人员从繁琐的手工巡检中解放出来，让他们能聚焦于更有价值的分析和优化工作。

## Slide 26
融合五：数据驱动，预测性维护
利用历史数据进行趋势分析，实现从“被动救火”到“主动防火”的运维跨越。
AI DRIVEN FORECAST
空调压缩机预警
分析运行电流、排气温度等核心指标趋势，可提前7-30天精准预警潜在故障风险。
UPS电池寿命预测
持续监测电池内阻与浮充电压变化，智能预警电池老化状态，科学建议最佳更换周期。
供电容量趋势预警
基于线路负载率历史曲线与业务增长模型，提前预测未来容量瓶颈，避免意外超载。
机柜热点智能识别
全域扫描所有机柜温度数据，快速锁定长期偏高的“热点机柜”，辅助优化机房气流组织。
Notes: 第五个，也是最高级的融合能力，是数据驱动的预测性维护。我们可以利用历史数据进行趋势分析，实现从“救火”到“防火”的跨越。比如，通过分析空调电流趋势，提前预警压缩机故障；通过分析电池内阻，提前预警电池老化。这才是真正的智能运维，在故障发生之前就采取行动。

## Slide 27
监控易一体化监控五大融合能力
统一采集
一个平台 看全动环与IT设施
统一告警
智能关联分析 直达故障根本原因
自动处置
预案自动化驱动 实现故障前介入
主动巡检
巡检报告自动生成 彻底解放运维双手
预测维护
AI数据驱动决策 实现从救火到防火
Notes: 总结一下我们的解决方案，监控易的一体化监控具备五大融合能力：统一采集、统一告警、自动处置、主动巡检和预测维护。这五大能力共同构成了一个完整的、智能的、主动的运维体系。

## Slide 28
实战案例：某省级政务云数据中心
▌ 数据中心规模概览
200+
标准机柜部署
500+
物理服务器节点
1k+
业务虚拟机实例
20 / 8
精密空调 / UPS配置
▌ 改造前核心痛点
动环与IT监控分离
空调突发故障时，IT部门无法第一时间感知，导致业务风险。
告警处理无闭环管理
仅靠短信告警，故障处理过程完全“黑箱”，无法追踪和复盘。
被动响应式运维模式
环境温度异常升高后只能人工干预，缺乏自动化的联动调节机制。
无预测性维护能力：夏季空调故障频发，无法提前识别设备潜在风险。
Notes: 理论说完了，我们来看一个真实的客户案例。这是一家省级政务云数据中心，规模很大，有200多个机柜，上千台虚拟机。在改造前，他们面临着典型的痛点：动环和IT分离，告警没有闭环，只能被动响应，夏天空调故障频发。

## Slide 29
改造后效果：四大场景化价值
场景一：空调故障提前预警
系统通过分析压缩机电流趋势，精准预警“冷凝器脏堵”风险。运维人员据此提前安排清洗，有效避免了突发停机故障。
场景二：夏季高温自动处置
监测到机房温度升至29°C时，系统自动触发应急预案：动态调高风机转速并迁移非核心虚拟机，全程保障核心业务无感知、零中断。
场景三：UPS电池老化预警
实时监测发现电池内阻超标，系统自动生成更换工单。团队在夏季用电高峰前完成电池更换，成功从容应对了一次突发停电事故。
场景四：巡检报告自动化
传统模式下每周耗时2小时的手工巡检工作，通过平台实现全自动化，运维人员只需每天花费10分钟查看系统推送的异常项即可。
Notes: 在部署了监控易一体化监控平台后，他们实现了四大场景化价值。比如，系统提前预警了空调冷凝器脏堵，避免了故障；在夏季高温时，系统自动处置，核心业务没有受到任何影响；系统还提前预警了UPS电池老化，让他们在用电高峰前完成了更换；同时，巡检工作也实现了自动化，大大节省了人力。

## Slide 30
量化成果：数据驱动的价值提升
空调故障 · 机房高温事件
0 次
改造前年均 5 次，现已完全杜绝高温风险
UPS电池 · 故障提前发现率
100%
隐患预警覆盖率达 100%，实现电池故障零漏报
运维效率 · 巡检人工耗时
↓ 90%
自动化巡检替代传统人工巡检，人力成本大幅降低
应急响应 · 故障平均响应时间
5 min
响应速度从 30 分钟大幅缩短至 5 分钟，效率倍增
Notes: 这些价值最终都体现在了数据上。空调故障导致的高温事件，从每年5次降到了0次；UPS电池故障的提前发现率达到了100%；巡检的人工耗时减少了90%；故障的平均响应时间从30分钟缩短到了5分钟。这些都是实实在在的价值提升。

## Slide 31
五句话总结今日核心观点
夏季风险是复合型的
高温、断电、空调、漏水、UPS等隐患环环相扣，风险点多且复杂。
传统监控是“两张皮”
数据不通、告警不联动、处理流程不闭环，各环节割裂，效率低下。
一体化是打通“任督二脉”
实现统一采集、统一告警、自动处置与数据驱动，全面打通运维链路。
自动化让“救火”变“防火”
从被动响应故障转变为主动预防风险，大幅降低事故发生概率。
监控易已验证核心价值
已帮助大量客户实现故障归零目标，并显著提升了整体运维管理效率。
Notes: 最后，我用五句话来总结今天的核心观点。第一，夏季风险是复合型的，环环相扣。第二，传统监控是“两张皮”，存在诸多弊端。第三，一体化是打通“任督二脉”的关键。第四，自动化让我们从“救火”变成“防火”。第五，监控易已经通过大量客户案例验证了其价值，能够帮助客户实现故障归零和效率提升。

## Slide 32
接下来，进入实战演示环节
全栈设备统一监控
在单一平台上，实现对动环设备与IT基础设施的统一集中监控
告警关联与根因分析
智能聚合海量告警信息，快速定位故障根源，减少排查时间
自动化预案配置执行
可视化配置故障处置预案，实现故障发现后的分钟级自动恢复
预测性维护与自动报告
基于历史趋势分析潜在风险，自动生成多维度的运维分析报告
互动交流时刻
有疑问请随时举手提问 各平台搜索“监控易”，获取PPT资料并与专家深度沟通
Notes: 感谢大家的聆听。理论和案例都讲完了，接下来，我的技术同事将为大家进行现场演示，让大家直观地感受一下监控易平台的强大功能。同时，如果大家有任何问题，也欢迎随时提出。大家也可以扫描屏幕上的二维码，加入我们的直播交流群，获取今天的PPT资料，并和我们的技术专家进行一对一的交流。谢谢大家！